## Tehlike ID Formu
UYARI – BURADA VERİLEN ÖRNEKLER SADECE REFERANS AMAÇLIDIR. HESAPLARIN DOĞRU KULLANIMI VE SONUÇLARIN DOĞRU ANALİZİ KULLANICININ KENDİ SORUMLULUĞUNDADIR.
TEHLİKELİ DURUM OLUŞMASI KAYITLARI
Sistem |  |  |  |  | Risk Analizi No.
Alt Sistem |  |  |  |  | Hazırlayan
Analiz Günü
| PATLAYICI ORTAM |  |  | ALEV KAYNAĞI
Ref | Tip | Oluşma Frekansı | Yer / Ekipman | Tip | Sebebi | Olasılığı | Alev Kaynağı Efektivitesi

## Zone Sınıfları
Toz Oluşumu ve Alanların Elektrik Sınıflandırılması NFPA 654-2013
Ortamda Oluşan Tozun Derinliği (mm) |  |  | Toz Birikim Kriteri
NFPA654 Ref Madde (bulk density 1200kg/m3) | Kömür Tozları (ave bulk density 603 kg/m3) | ATY Toz Birikimi (ave bulk density 66 kg/m3) | Oluşum Sıklığı | Temizlik Kuralları | Tehlikeli Alan Sınıfı (Zone)
Yüzey renginde değişiklik belirli değil | Yüzey renginde değişiklik belirli değil | Yüzey renginde değişiklik belirli değil | Yok | Yok | Sınıflandırma dışı (genel amaçlı alan)
<0.8 mm | < 1.6 | < 14.5 | Az sıklıkta. < Senede 3 defa | Oluştuğu vardiya sırasında | Sınıflandırma dışı (genel amaçlı alan)
<0.8 mm | < 1.6 | < 14.5 | Devamlı veya sık > senede 3 defa ve toz birikim 24 saat içinde | Avaraj toz birikimi 0.4mm nin altında kalacak şekilde düzenli temizlik | Sınıflandırma dışı ancak toz-korunaklı kutu (IP 6x, NEMA 4)
0.8 ila 3.2 mm | 1.6 ila 6.4 mm | 14.5 ila 58 mm | Az sıklıkta. < Senede 3 defa | Oluştuğu vardiya sırasında | Sınıflandırma dışı ancak toz-korunaklı kutu (IP 6x, NEMA 4)
0.8 ila 3.2 mm | 1.6 ila 6.4 mm | 14.5 ila 58 mm | Devamlı veya sık > senede 3 defa ve toz birikim 24 saat içinde | Avaraj toz birikimi 1.5 mm nin altında kalacak şekilde düzenli temizlik | Class II Div 2 / ZONE 22
>3.2 mm | > 6.4 mm | > 58 mm | Az sıklıkta. < Senede 3 defa | Oluştuğu anda sistemi durdurup temizlik yapılması | Class II Div 2 / ZONE 22 veya 21
>3.2 mm | > 6.4 mm | > 58 mm | Devamlı veya sık > senede 3 defa ve toz birikim 24 saat içinde | Düzenli temizlikle toz birikimini azalt | Class II Div 1 / ZONE 21
| EU ATEX |  |  | US NEC Article
|  |  |  | 500 |  | 505
Yanıcı Atmosfer | Gaz | Toz | Kullanılır Ekipman | Gaz | Toz | Gaz
Yanıcı atmosfer devamlı mevcut veya uzun periyodlarda mevcut (genellikle >1000saat/sene) | Zone 0 | Zone 20 | Gas - 1G Dust - 1D | Not | Not | Class I, Zone 0
Yanıcı atmosfer büyük ihtimalle normal operasyonlar sırasında mevcut (genellikle >10 and <1000saat/sene) | Zone 1 | Zone 21 | Gas - 1G, 2G | Class I, Div 1 | Class II, Div 1 | Class I, Zone 1
Dust - 1D, 2D
Yanıcı atmosfer büyük olasılıkla normal operasyonlar sırasında mevcut değil ancak olduğu takdirde sadece çok kısa bir zaman için mevcut (genellikle <10saat/sene) | Zone 2 | Zone 22 | Gas - 1G, 2G, 3G | Class I, Div 2 | Class II, Div 2 | Class I, Zone 2
Dust - 1D, 2D, 3D
Not: ATEX Zone 0 or 20 yerine birebir geçen US NEC Article 500 klasifikasyonu yok

## Prosedür ve Tablolar
PGS PATLAMA RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ
R = P * C * D
R= patlama riski
P = Tehlikeli durum faktörü (hazard factor), tehlikeli ortam oluşma olasılığı
C = tehlikeli durumun zarar oluşturma olasılığı
D = zarar faktörü, zararın büyüklüğünün tahmini
REF - ATEX 137a
1. ADIM - Patlayıcı Atmosferin Oluşma Olasılığı
P FAKTÖRÜ
Tehlikeli Ortam | Tanım | P İndeksi
Zone 0 / 20 | Tehlikeli atmosferin (toz/gaz) düzenli veya uzun süreliğine veya çok sıklıkta oluştuğu ortam | 3
Zone 1 / 21 | Tehlikeli atmosferin normal operasyonlar sırasında oluşma olasılığının olduğu ortam | 2
Zone 2 / 22 | Tehlikeli atmosferin normal operasyonlarda oluşma olasılığının düşük olduğu ancak olursa çok kısa sürdüğü ortamlar | 1
Zone Yok | Tehlikeli atmosferin oluşmadığı ortam | 0
| SEÇİLEN P | 3
2. Adım - Alev Kaynaklarının Oluşturduğu Tehlikeler ve Oluşum Olasılıkları
C FAKTÖRÜ
Ref: EN 1127-1
Oluşum Olasılığı | Tanım | C İndeksi
Herzaman | Alev kaynakları düzenli veya çok sıklıkta oluştuğu ortam | 3
Bazı Durumlarda | Alev kaynakları ancak bazı özel durumlarda oluştuğu ortam | 2
Az Sıklıkta | Alev kaynaklarının çok az olasılıklar ve sıklıkta oluştuğu ortam | 1
Hiçbir Zaman | Alev kaynaklarının oluşmadığı ortam | 0
| SEÇİLEN C | 0
3. Adım - Patlamaların Etkilerinin Tahmini
D FAKTÖRÜ
Ref: Area Classification methods, according to EN 60079-10-1 and 61241-10
Tehlikeli Alan | Tanım | D İndeksi | Tahmini Etki Durumu
Zone 0 / 20 | Tehlikeli atmosferin (toz/gaz) düzenli veya uzun süreliğine veya çok sıklıkta oluştuğu ortam | 3 | Felaket
Zone 1 / 21 | Tehlikeli atmosferin normal operasyonlar sırasında oluşma olasılığının olduğu ortam | 2 | Majör
Zone 2 / 22 | Tehlikeli atmosferin normal operasyonlarda oluşma olasılığının düşük olduğu ancak olursa çok kısa sürdüğü ortamlar | 1 | Minör
Zone Yok | Tehlikeli atmosferin oluşmadığı ortam | 0 | Çok Düşük
| SEÇİLEN D | 3
D İndeksine Aşağıdaki indekslerin eklenmesi ile D' oluşur
Endeks
Parametre | 0 | 0.15 | 0.25 | 0.5 | SEÇİLEN
Çalışanların ortamda bulunması (Wp) | Hiçbir zaman | Anormal Durumlarda | Bazen | Herzaman | 0.5
Toz-patlaması endeksi (Kst) | <=30 barm/s | 30<Kst<=200 barm/s | 200<Kst<=300 barm/s | >300 barm/s | 0.15
Gaz patlaması endeksi (Kg) | <=500 barm/s | 80<Kg<=500 barm/s | 500<Kg<=1000 barm/s | >1000barm/s
Bulutun Hacmi (Vz) | <10 dm3 | 10 < Vz <=50 dm3 | 50 < Vz <=100 dm3 | >=100 dm3 | 0.5
Toz Tabakası Derinliği (Ld) | <=5 mm | 5 < Ld <= 25 mm | 25 < Ld <= 50 mm | >=50 mm | 0
Bulutun ihtiva edilebilirliği (Cc) | ihtiva edilmez | Anormal Durumlarda | Kısmi | Tamamen ihtiva | 0.5
|  |  |  | HESAPLANAN D', TOZ = | 1.65
D' = D + Wp + Kst + Vz + Ld + Cc (TOZ)
D' = D + Wp + Kg + Vz + Cc (GAZ)
4. Adım Riskin Belirlenmesi ve Ulaşılan Korunma Seviyesi
Yukarıdaki tablonun benzeri tekrar kullanılır
Endeks
Parametre | 0 | 0.5 | 1 | 2 | SEÇİLEN
Çalışanların ortamda bulunması (Wp) | Hiçbir zaman | Anormal Durumlarda | Bazen | Herzaman | 2
Toz-patlaması endeksi (Kst) | <=30 barm/s | 30<Kst<=200 barm/s | 200<Kst<=300 barm/s | >300 barm/s | 0.5
Gaz patlaması endeksi (Kg) | <=500 barm/s | 80<Kg<=500 barm/s | 500<Kg<=1000 barm/s | >1000barm/s
Bulutun Hacmi (Vz) | <10 dm3 | 10 < Vz <=50 dm3 | 50 < Vz <=100 dm3 | >=100 dm3 | 2
Toz Tabakası Derinliği (Ld) | <=5 mm | 5 < Ld <= 25 mm | 25 < Ld <= 50 mm | >=50 mm | 0
Bulutun ihtiva edilebilirliği (Cc) | ihtiva edilmez | Anormal Durumlarda | Kısmi | Tamamen ihtiva | 2
RİSK HESABI |  |  |  | HESAPLANAN RİSK, R = | 6.5
R = (P * C * D') + Wp + Kst + Kg + Vz + Ld + Cc (TOZ)
R = (P * C * D') + Wp + Kg + Kg + Vz + Cc (GAZ)
HESAPLANAN RİSKİN SINIFLANDIRILMASI
Risk Değeri R | Sınıfı | Tanımı | Alınması Gereken Önlemler
R >= 18 | Yüksek | Patlayıcı atmosfer oluşma olasılığı yüksek, alev kaynakları mevcut ve alevleme oluşması için olasılık yüksek, mal ve çalışanlara zarar vermes olasılığı yüksek. Patlamanın diğer proseslere yayılma olasılığı yüksek. | Hemen gerekli risk azaltıcı önlemleri alarak riski ve etkilerini azalt. Alınan önlemleri takiben tekrar teftiş ve değerlendirme yap.
9 <= R <= 18 | Orta | Patlayıcı atmosfer oluşma olasılığı sınırlı. Efektif alev kaynakları oluşabilir. Patlama halinde etkileri nispeten düşük durumda. Dolayısıyla çalışanlara ve mala gelecek zarar nispeten düşük. Patlamanın yayılma riski sınırlı. | Etkilere maruz kalınma olasılığı nispeten yüksek, dolayısıyla gerekli korunma önlemlerini alarak riski düşür. Alınacak önlemler iş veren sorumluluğunda kontrol edilebilir.
1 <= R <= 9 | Düşük | Patlayıcı atmosferin oluşma olasılığı son derece düşük. Bununla beraber alev kaynaklarının oluşma olasılığıve etkileride aynı şekilde düşük. Etkilere maruz kalınma ölçüsü düşük, can ve mala zarar çok sınırlı. Patlamanın yayılma olasılığı ve etkisi son derece sınırlı. | Risk azaltıcı önlemler gerekli görülürse ve makul şekilde yapılabilir.
ihmal Edilebilir | İhmal Edilebilir | Patlayıcı atmosfer oluşma olasılığı nerdeyse yok denecek kadar düşük. Efektıf alev kaynakları yok. Patlama etkilerine maruz kalınması olasılığı nerdeyse yok. Can ve mal kayıbı riski yok. Patlamanın yayılma olasışığı yok. | Daha fazla önlem almaya gerek yok.
|  |  | SONUÇ = | Yüksek

## Önlemler-Şu anki durum
|  |  | Patlamalara Karşı Tedbirler |  |  | Yangın Engelleyici Önlemler
Tanım | Ekipman Kodu | Ekipman | Alev Kaynağı Konrtrolü | Prosedürel | Patlamadan Korunma | Yangın Sensörü | Yangın Söndürme | CO2 İntertizasyon | Hızlı Yangın Damperi
Açık Stok, ham kömür | Açık alan | Ham kömür stok alanı, açık alan | [7 empty] | Alev Kaynakları Kontrolü
Yer altı konveyör katı | Bina | Kömür boşaltma kaburu ve konveyörlerin olduğu yer altı katı |  | PK |  |  | X |  |  | ¡ Topraklama ve Bonding (TB)
Yer altı konveyör katı | Jet Filtre | Konveyör transfer noktası tozsuzlaştırma | [7 empty] | ¡ Kayış Kayması Kontrolü (KK)
Yer altı konveyör katı | Jet Filtre | Bakım kapağı etrafı 1m alan | [7 empty] | ¡ Rulmanlarda ve hareketli sistemlerde aşırı ısınma ölçümü ve alarmı (Isı)
Yer altı konveyör katı | Jet Filtre | Kirli toz giriş borusu, DN400 | [7 empty] | ¡ Metal Seperatörü/Sensörü (MS)
Köprü/Hol | Ekipman | Konvyör bantları (üzeri açık) transfer noktaları |  | PK |  |  | X |  |  | ¡ Kıvılcım Sensörü (KS)
Köprü/Hol | Bina | Ham kömür konveyör bantlarının geçtiği köprü/hol |  | PK | [5 empty] | ¡ Rotasyonal hızı ve/vaye sistem duruş detektörü (RH)
Stokhol | Bina | Kömür depolandığı geniş kapalı stok alanı |  |  |  | X | X
Stokhol | Jet Filtre | Stokhol içi konveyör transfer noktası tozsuzlaştırma | [7 empty] | 1.1.1.1 Prosedürel Kontroller (PK)
Stokhol | Jet Filtre | Bakım kapağı etrafı 1m alan | [7 empty] | ¡ Düzenli yapılan patlama güvenlik eğitimi
Silo, ham kömür | Silo | Ham Linyit silosu, 50m3 |  |  | pv, OA |  |  | X |  | ¡ Tedarikçi ve taşeron çalışan eğitim programı
Silo, ham kömür | Silo | Ham Linyit silosu, 50m3 (yeterli havalandırma mevcut değil) | [7 empty] | ¡ Fabrika içi olası ısı kaynaklarının teftiş programı
Silo, ham kömür | Silo | Linyit silosu Bakım kapağı etrafı 1m alan | [7 empty] | ¡ Değişim yönetimi / management of change programı (MOC)
Silo, ham kömür | Silo | Ham Petkok silosu, 50m3 |  |  | PV, OA |  |  |  |  | ¡ Patlayıcı alanların sınıflandırılması (Zone 0,1,2, 20, 21,22)
Silo, ham kömür | Silo | Petkok silosu Bakım kapağı etrafı 1m alan | [7 empty] | ¡ Isıl İşlem izinleri (hot work permit)
Silo, ham kömür | Ekipman | Zincirli konveyör (silo altı) ve boşaltma şutu | MS, RH | PK | [5 empty] | ¡ Açıkta alev olmaması ve sigara yasakları
Kömür Kurutma | Ekipman | Döner Kurutucu |  | PK |  |  |  | X |  | ¡ Patlayıcı ortamlarda bulunan ekipmanlarda İş İzinleri (planlı ve plansız bakım ve onarım)
Kömür Kurutma | Ekipman | Kovalı elevatör | RH | PK
Kömür Kurutma | Bina | Elevatör binası |  |  |  | X | X |  |  | 1.1.1.2 Patlamadan Korunma Metotları (Explosion Protection)
Öğütme | Ekipman | Dikey Öğütücü ve boru bağlantısı |  | PK | PV, FFD | X | X | X |  | ¡ Containment (İhtiva etmek) (C)
Öğütme | Ekipman | Statik seperatör |  | PK | FFD |  |  | X |  | ¡ Inerting (oksijen azaltılması) (OA)
Öğütme | Ekipman | Toz Toplayıcı Jet Filtre (kirli hava hacmi) |  | PK | PV, FFD | X | X | X | X | ¡ Parlayıcı tozların azaltılması (MEC)
Öğütme | Ekipman | Toz Toplayıcı Jet Filtre (temiz hava hacmi) |  | PK |  | X | X |  | X | ¡ Patlama tahliye kapakları/ventleri (PV)
Öğütme | Bina | Öğütme Binası ve asma katları |  | PK |  | X |  |  |  | ¡ Patlama söndürme (PS)
Silo ve dozajlama bunkeri, toz kömür | Ekipman | Toz kömür besleme helezonu | RH | PK | [5 empty] | ¡ Patlama izolasyonu (Pİ)
Silo ve dozajlama bunkeri, toz kömür | Ekipman | Linyit silosu |  | PK | PV |  |  | X |  | ¡ Rotary Vanalar (RV)
Silo ve dozajlama bunkeri, toz kömür | Ekipman | Petrokok Silosu |  | PK | PV | X | X | X |  | ¡ Hızlı kapanan gate tipi vanalar (GV)
Silo ve dozajlama bunkeri, toz kömür | Ekipman | Silo altı zincirli konveyör | RH | PK | [5 empty] | ¡ Kimyasal söndürme (KS)
Silo ve dozajlama bunkeri, toz kömür | Ekipman | Toz kömür pünematik taşıma boru hattı | [7 empty] | ¡ Flap tarzı pasif vanalar (PV)
ATY Alanı | Bina | ATY üretim alanı | X | [6 empty] | Kıvılcım algılama ve söndürme (KS)
ATY Alanı | Ekipman | Parçalayıcı öğütme haznesi (birincil ve ikincil) | X |  |  | X | X
ATY Alanı | Ekipman | Birincil Parçalayıcı besleme haznesi |  |  |  | X | X
ATY Alanı | Ekipman | İkincil Parçalayıcı besleme haznesi |  |  |  | X
ATY Alanı | Ekipman | Kapalı konveyör hatları |  |  |  | X | X
ATY Alanı | Ekipman | Drum seperatör
ATY Alanı | Alan | Drum seperatör
ATY Alanı | Ekipman | Jet Filtre, kirli hava bölümü |  |  | PV
ATY Alanı | Ekipman | Jet Filtre, temiz hava bölümü
ATY Alanı | Ekipman | ATY Silosu

## RA- Kömür
Sistem |  |  | Toz Patlaması Risk Analizi | [6 empty] | Risk Analizi No.
Alt Sistem |  |  | Modified FMEA | [6 empty] | FMEA Günü
Analizi Yapan |  |  |  | Tarih | [5 empty] | Revizyon |  | A
Takım | [9 empty] | Sayfa | 1 | of | 1
|  |  |  | Şu Anki Durum | [17 empty] | Alınacak Önlemler Sonrası Hedef
[7 empty] | 1. Endeks | [5 empty] | 2. Endeks | [5 empty] | Çözüm Önerileri | [5 empty] | 1. Endeks | [5 empty] | 2. Endeks
No | Operasyonal Sapma | Ekipman / Alan | Kaza/Bozulma Seneryosu | P | C | D | Wp1 | Kst 1 | Vz 1 | Ld 1 | Cc 1 | D´ | Wp2 | Kst 2 | Vz 2 | Ld 2 | Cc 2 | R | Pasif Metotlar | Aktif Metotlar | Prosedürler | P | C | D | Wp1 | Kst 1 | Vz 1 | Ld 1 | Cc 1 | D´ | Wp2 | Kst 2 | Vz 2 | Ld 2 | Cc 2 | R
1 | Toz Patlaması | Yer altı kömür konveyör hattı jet filtresi (patlama kapağı yok) | Toplayıcı içinde, torba kafeslerinde ve madde giriş borusunda elektrostatik yüklenmeden dolayı alevlenme ve patlamanın dışarı dağılımı | 3 | 1 | 3 | 0.5 | 0.15 | 0.5 | 0 | 0.5 | 4.65 | 2 | 0.5 | 2 | 0 | 2 | 20.45 | Topraklama ve bond bağlantılarının eksiksiz yapılması | 1) Jet filtreye patlama venti kullanımı 2) Giriş borularında patlama izolasyon kullanımı 3) Koveyör hattında IR sıcaklık ölçümü ve alarm |  | 3 | 0 | 1 | 0.5 | 0.15 | 0.25 | 0 | 0.5 | 2.4 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 2 | 5.5
2 | Toz Patlaması | Yer altı kömür konveyör hattı jet filtresi (patlama kapağı yok) | Prosesden kıvılcım, kaçak metal madde veya içten yanan kömürün toplayıcıya kaçışı ve patlamanın yayılması | 3 | 1 | 3 | 0.5 | 0.15 | 0.5 | 0 | 0.5 | 4.65 | 2 | 0.5 | 2 | 0 | 2 | 20.45 |  |  | İçten yanan stok alanında belirlenmesi | 2 | 0 | 1 | 0.5 | 0.15 | 0.25 | 0 | 0.5 | 2.4 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 2 | 5.5
3 | Toz Patlaması | Yer altı konveyör katı | Toz toplayıcıda olası patlamanın bina içine ve transfer noktalarına kaçısı ve yerdeki ve konveyör bantlarındaki tozlada ikincil patlama oluşturması | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 0.15 | 0.5 | 0.15 | 0.5 | 2.8 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 12.6 |  | 1) Jet filtre kirli hava borusu üzerine patlama izolasyonu sistemi | Konveyör binası ve hollerinde düzenli temizlik | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.15 | 0.25 | 0.15 | 0.5 | 2.55 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 6
4 | Toz Patlaması | Ham kömüt taşıma konveyör hattı transfer noktası jet filtreleri (patlama kapağı var) | Toplayıcı içinde, torba kafeslerinde ve madde giriş borusunda elektrostatik yüklenmeden dolayı alevlenme ve patlamanın dışarı dağılımı | 3 | 1 | 2 | 0.5 | 0.15 | 0.5 | 0 | 0.5 | 3.65 | 2 | 0.5 | 2 | 0 | 2 | 17.45 | Topraklama ve bond bağlantılarının eksiksiz yapılması | 1) Filtre Giriş borularında patlama izolasyon kullanımı |  | 3 | 0 | 1 | 0.5 | 0.15 | 0.25 | 0 | 0.5 | 2.4 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 2 | 5.5
5 | Toz Patlaması | Ham kömüt taşıma konveyör hattı transfer noktası jet filtreleri (patlama kapağı var) | Prosesden kıvılcım, kaçak metal madde veya içten yanan kömürün toplayıcıya kaçışı ve patlamanın yayılması | 3 | 2 | 2 | 0.5 | 0.15 | 0.5 | 0 | 0.5 | 3.65 | 2 | 0.5 | 2 | 0 | 2 | 28.4 |  | 1) Jet filtre Giriş borularında patlama izolasyon kullanımı 2) Koveyör hattında IR sıcaklık ölçümü ve alarm | İçten yanan stok alanında belirlenmesi | 2 | 0 | 1 | 0.5 | 0.15 | 0.25 | 0 | 0.5 | 2.4 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 2 | 5.5
6 | Toz Patlaması | Konveyör hol/köprüsü içi | Toz toplayıcıda olası patlamanın holler içine ve transfer noktalarına kaçısı ve yerdeki ve konveyör bantlarındaki tozlada ikincil patlama oluşturması | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 0.15 | 0.5 | 0.15 | 0.5 | 3.8 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 14.6 |  | 1) Jet filtre kirli hava borusu üzerine patlama izolasyonu sistemi | Konveyör binası ve hollerinde düzenli temizlik | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.15 | 0.25 | 0.15 | 0.5 | 2.55 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 6
7 | Flash Yangın | Kömür Stokholü | Bağlantılı konveyör holerinde olası patlamanın stokhol binasın geçisi ve alev topu ve basıncın stokholdeki biriken tozu alevlendirmesi | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 3.9 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 11.4 | 1) Olası jet filtre patlamasında konveyörlerin tamamen durdurulması 2) Holler içinde sprinkler yangın sistemi kullanılması | 1) Jet filtreye patlama venti kullanımı 2) Giriş borularında patlama izolasyon kullanımı 3) Koveyör hattında IR sıcaklık ölçümü ve alarm | Holler ve stokhol alanında depo dışı alanlardaki tozların vakum ile temizlenmesi | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.15 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 2.3 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 5
8 | Toz Patlaması | Stokhol boşaltma konveyörü transfer hattı jet filtresi (patlama kapağı var) | Toplayıcı içinde, torba kafeslerinde ve madde giriş borusunda elektrostatik yüklenmeden dolayı alevlenme ve patlamanın dışarı dağılımı | 3 | 1 | 2 | 0.5 | 0.15 | 0.5 | 0 | 0.5 | 3.65 | 2 | 0.5 | 2 | 0 | 2 | 17.45 | Topraklama ve bond bağlantılarının eksiksiz yapılması | 1) Jet filtreye patlama venti kullanımı 2) Giril borularında patlama izolasyon kullanımı |  | 3 | 0 | 1 | 0.5 | 0.15 | 0.25 | 0 | 0.5 | 2.4 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 2 | 5.5
9 | Toz Patlaması | Stokhol boşaltma konveyörü transfer hattı jet filtresi (patlama kapağı var) | Prosesden kıvılcım, kaçak metal madde veya içten yanan kömürün toplayıcıya kaçışı ve patlamanın yayılması | 3 | 2 | 2 | 0.5 | 0.15 | 0.5 | 0 | 0.5 | 3.65 | 2 | 0.5 | 2 | 0 | 2 | 28.4 |  | 1) Jet filtre Giriş borularında patlama izolasyon kullanımı 2) Koveyör hattında IR sıcaklık ölçümü ve alarm | IR ölçümü ile konveyör hattı beslemesinde içten yanan malzemenin algılanması | 2 | 0 | 1 | 0.5 | 0.15 | 0.25 | 0 | 0.5 | 2.4 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 2 | 5.5
10 | Gaz Patlaması | Ham Linyit silosu, 50m3 (silo üzeri filtre yok) (patlama kapakları mevcut) | Silo üzeri metan gazı birikimi ve içten yanan malzeme veya besleme sırasında elektrostatik alevlenme | 3 | 2 | 2 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.8 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 29.8 | 1) konveyör hattı ve şutlar arası topraklama ve bonding bağlantısı 2) Silo içi sıcaklık ölçümü ve alarmları 3) silo içi yangın söndürme | 1) Silo üzeri havalandırma veya filtre kullanımı | 1) Silo içlerinde periyodik metan gazı ölçümü | 3 | 0 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.8 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 6
11 | Gaz Patlaması | Ham Linyit silosu, 50m3 (silo üzeri filtre yok ancak patlama kapakları var) | Bakım sırasında metan biriken yer civarı sıcak iş yapılması (kesim, kaynak, vs...) | 3 | 1 | 2 | 0.5 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4.15 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 20.95 |  | 1) silo için metan gazı ölçümü | 1) Sıcak işlem öncesi ortamdaki yanıcı gazların ve/veya toz birikimlerinin incelenmesi varsa temizlenmesi | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.15 | 0 | 0 | 0.5 | 1.15 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 4.5
12 | Toz Patlaması | Ham Linyit silosu, 50m3 (silo üzeri filtre yok ancak patlama kapakları var) | Silo beslemesinde içeri yanan malzemenin veya metal parça kaçışı veya silo içi içten yanma gerçekleşmesinden dolayı silo dolumu/boşalımı sırasında tozun alevlenmesi | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4.15 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 16.8 |  | 1) silo üzeri jet filtre ilse oluşan tozun uzaklaştırılması 2) Konveyör hatlarında IR sıcaklık ölçümü 3) Silo içi CO ölçümü |  | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.5 | 1.3 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 5
13 | Toz Patlaması | Ham Petkok silosu, 50m3 (silo üzeri jet filtre ve patlama kapağı var) | Silo beslemesinde içeri yanan malzemenin veya metal parça kaçışı veya silo içi içten yanma gerçekleşmesinden dolayı silo dolumu/boşalımı sırasında tozun alevlenmesi | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.15 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 14.8 |  | 1) Konveyör hatlarında IR sıcaklık ölçümü 2) Silo içi CO ölçümü |  | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.5 | 1.3 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 5
14 | Toz Patlaması | Ham Petkok silosu, 50m3 (silo üzeri jet filtre ve patlama kapağı var) | Bakım sırasında sıcak iş yapılmasından dolayı silo içinde biriken tozların alev alması ve tekrar besleme sırasında toz bulutuu alevlemesi | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.15 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 14.8 |  |  | 1) Sıcak işlem öncesi ortamdaki yanıcı gazların ve/veya toz birikimlerinin incelenmesi varsa temizlenmesi | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.15 | 0 | 0 | 0.5 | 1.15 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 4.5
15 | Toz Patlaması | Zincirli konveyör (silo altı) ve boşaltma şutu | Silo içinde oluşacak patlamanın veya alevin konveyöre girerek içinde toz bulutu oluşturup patlama yaratması | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.15 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 14.8 |  | 1) Patlama basıncına dayanıklı tasarım veya 2) konveyör üzeri patlama söndürme sistemi veya vent |  | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.5 | 1.3 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 5
16 | Toz Patlaması | Döner kurutucu | Besleme konveyöründen yanan malzemenin kurutucu içine kaçarak patlama yaratması | 3 | 1 | 2 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 3.4 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 15.7 |  | Kurutucu besleme girişinde IR ölçümü |  | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.15 | 0.25 | 0 | 0.5 | 2.4 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 2 | 5.5
17 | Toz Patlaması | Döner kurutucu | Bağlantılı proseslerde oluşacak patlama alevinin girişi | 3 | 1 | 2 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 3.4 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 15.7 |  | Bağlantılı ekipmanlarda patlama engelleyici sistem kullanımı |  | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.15 | 0.25 | 0 | 0.5 | 2.4 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 2 | 5.5
18 | Toz Patlaması | Kovalı Elevatör | Kayış kaymasından dolayı kafa veya ayak kısmında alevlenme | 2 | 2 | 2 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 3.65 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 21.1 | 1) Elevatörde kayış durumu ölçüöü ve alarmı | 1) Elevatörde patlama vent kullanımı veya 2) patlama söndürme uygulaması ve tozsuzlaştırma ve ürün çıkış borularında patlama izolasyonu uygulanması 3) Kurutucu çıkışı Spark Detection kullanımı |  | 2 | 0 | 1 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 2.65 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 6.5
19 | Toz Patlaması | Kovalı Elevatör | Kafa kısmındaki rulmanlarda aşırı ısınma tozu alevler ve patlama yaratir | 2 | 1 | 2 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 3.65 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 13.8 | Rulmanlarda sıcaklık ölçümü |  |  | 2 | 0 | 1 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 2.65 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 6.5
20 | Toz Patlaması | Kovalı Elevatör | Ekipman içinde elektrostatik kaynağın toz bulutunu alevlendirmesi | 2 | 1 | 2 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 3.65 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 13.8 |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 2.65 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 6.5
21 | Toz Patlaması | Kovalı Elevatör | Bağlantılı proseslerde oluşacak patlama alevinin proses girişi (kurutucu veya toz filtresi) | 2 | 1 | 2 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 3.65 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 13.8 |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 2.65 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 6.5
22 | Toz Patlaması | Kovalı Elevatör | Kurutucu çıkışı kıvılcım veya yanan malzemem kaçışı | 2 | 2 | 2 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 3.65 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 21.1 |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 2.65 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 6.5
23 | İkincil Patlama | Elevatör binası | Elevatörde olası patlamanın bina içinde dağılımı | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 3.9 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 11.4 |  | Elevatörde patlama güvenlik kullanımı | Bina içi tozların planlı temizliği | 2 | 0 | 1 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 2.65 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 6.5
24 | Toz Patlaması | Dikey Öğütücü ve boru bağlantısı (patlama kapakları kullanılıyor) | Oksijen yükseldiği anda çarpmadan oluşan kıvılvımın malzemeyi alevlendirmesi | 3 | 1 | 1 | 0.5 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.15 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 17.95 |  | 1) Öğütücü sıcak gaz besleme borusunda O2 ölçümü ve alarmı |  | 3 | 0 | 0 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 1.65 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 6.5
25 | Toz Patlaması | Dikey Öğütücü ve boru bağlantısı (patlama kapakları kullanılıyor) | Yabancı maddenin sistem içine kaçışı ve O2 yüksek olduğu durumda patlama | 3 | 1 | 1 | 0.5 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.15 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 17.95 |  | 1) besleme öncesi metal tutucu kullanımı |  | 3 | 0 | 0 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 1.65 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 6.5
26 | Toz Patlaması | Statik seperatör (patlama kapağı var) | Öğütücü veya filtrede oluşacak patlamanın seperatör içinde patlama yaratması | 3 | 1 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0 | 0.5 | 2.3 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0 | 2 | 11.9 |  | Olası patlamalarda öğütücü ve filtre arası boruda patlama izolasyonu kullanarak alevin geçişinin engellenmesi |  | 3 | 0 | 0 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0 | 0.5 | 1.15 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 2 | 5.5
27 | Toz Patlaması | Toz kömür Jet Filtresi (patlama kapakları ve Diverter Vana girişte var) | Öğütücü de oluşacak patlamanınfiltre içinde patlama yaratması | 3 | 1 | 2 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.8 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 18.4 | Sistem içinde CO2 inertizasyonu kullanımı | Olası patlamalarda öğütücü ve filtre arası boruda patlama izolasyonu kullanarak alevin geçişinin engellenmesi |  | 3 | 0 | 0 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 1.65 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 7.5
28 | Toz Patlaması | Toz kömür Jet Filtresi (patlama kapakları ve Diverter Vana girişte var) | Jet filtre hopperinde içten yanan malzemenin yeniden başlama sırasında O2 oranı yüksekken alev alması | 3 | 1 | 2 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.8 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 18.4 |  |  | 1) Sistem durduğunda filtre içinde CO ve O2 ölçümleri yapılması ve CO2 inert sistemi kullanılması | 3 | 0 | 0 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 1.65 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 7.5
29 | Toz Patlaması | Toz kömür Jet Filtresi (patlama kapakları ve Diverter Vana girişte var) | Bakım sırasında filtre iç yüzeylerde biriken malzemenin alev alması ve başlama sırasında patlama yaratlması | 3 | 1 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.8 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 15.4 |  |  | Sıcak iş izinlerinde, üncesinde ortamın tamamen yanıcı malzemebeden temizlenmesi | 3 | 0 | 0 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 1.65 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 7.5
30 | Toz Patlaması | Toz kömür silosu (patlama kapakları ve tozsuzlaştırma var) | Bağlantılı besleme konveyöründen olası kıvılcım veya yanan malzemenin siloya kaçısı | 3 | 1 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.8 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 15.4 |  | Bağlantılı ekipmanlarda alev kaçışını engelleyecek izolasyon |  | 3 | 0 | 0 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 1.65 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 7.5
31 | Toz Patlaması | Toz kömür silosu (patlama kapakları ve tozsuzlaştırma var) | Bağlantılı hatlarda olası patlamanın silo içine geçişi | 3 | 1 | 2 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.8 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 18.4 |  | Silo çıkış borusu üzerinde patlama izolasyonu |  | 3 | 0 | 0 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 1.65 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 7.5
32 | İkincil Patlama | ATY Üretim Alanı | ATY tesisinde oluşacak patlamanın bina içinde biriken tozları alevlendirmesi | 1 | 2 | 2 | 0.25 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 0 | 3.4 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 12.3 | Üretim alanının stok alanından duvar ile ayrılması |  | 1) Ortamda düzenli temizlikle toz birikimini minimize et | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.15 | 0.25 | 0.5 | 0 | 1.4 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 6.9
33 | Gaz/Toz Patlaması | ATY Birincil öğütücü Besleme Haznesi | Frontend yüklemesinde yabancı madde girişi ve patlama | 1 | 3 | 2 | 0.25 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 3.65 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 17.45 | 1) konveyör ve metal tutucu ile ayrıştırma yaptıktan sonra besle |  | 1) Malzemenin göresel olarak aerosol ve metlallerden ayrıştırılması | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.15 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 1.65 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 6.5
34 | Gaz/Toz Patlaması | ATY İkincil öğütücü Besleme Haznesi | Bağlantılı prosesden alev veya yanan malzeme kaçışı veya yabancı madde kaçışı ve kıvılcım oluşumu | 3 | 2 | 2 | 0.25 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.9 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 30.9 |  | 1) Patlama izolasyon sistemi ile yayılma etkisini azlat 2) Oluşacak kıvılcımları söndürmek için Spark detection and extinguihment sistemi kullan |  | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.15 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 1.65 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 6.5
35 | Toz Patlaması | ATY Birincil ve ikincil öğütücü öğütme Haznesi | Kesme işleminden dolayı oluşan kıvılcımın malzemeyi alevlendirmesi ve patlama | 3 | 2 | 2 | 0.25 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.9 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 30.9 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.15 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 1.65 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 6.5
36 | Toz Patlaması | ATY Kapalı konveyör hatları | Konveyörlerde sürtünmeden dolayı aşırı ısınma ve malzemenin yanması ile transfer şutunda patlama | 2 | 1 | 2 | 0.25 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.9 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 15.3 |  | Konveyör dönüş hızı ve amper çekişinin takibi ve alarm |  | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.15 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 1.65 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 6.5
37 | Toz Patlaması | ATY Kapalı konveyör hatları | Öğütücü veya tozsuzlaştırmada oluşacak patlamanın koveyör hatlarına geçerek malzemeyi alevlendirmesi | 2 | 2 | 2 | 0.25 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.9 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 23.1 |  | Bağlantılı borularda patlama izolasyonu kullanımı |  | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.15 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 1.65 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 6.5
38 | Toz Patlaması | ATY Jet Filtre | Toplayıcı içinde, torba kafeslerinde ve madde giriş borusunda elektrostatik yüklenmeden dolayı alevlenme ve patlamanın dışarı dağılımı | 3 | 1 | 3 | 0.25 | 0.15 | 0.5 | 0 | 0.5 | 4.4 | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 2 | 18.7 | Topraklama ve bond bağlantılarının eksiksiz yapılması | 1) Jet filtrede patlama kapakları '2 Giriş borusunda patlama izolasyonu 3) Kıvılcım oluşacak öğütme hatlarında kıvılcım detektörleri kullanımı | hammade stok alaninda metal parcalarin ayristirlmasi | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.15 | 0.25 | 0 | 0.25 | 1.15 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 4.5
39 | Toz Patlaması | ATY Jet Filtre | Prosesden kıvılcım, kaçak metal madde veyakıvılcımların toplayıcıya kaçışı ve patlamanın yayılması | 3 | 1 | 3 | 0.25 | 0.15 | 0.5 | 0 | 0.5 | 4.4 | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 2 | 18.7 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.15 | 0.25 | 0 | 0.25 | 1.15 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 4.5
40 | Toz Patlaması | ATY Jet Filtre | Bağlantılı prosesde oluşacak patlamanın filtreye geçişi | 3 | 1 | 3 | 0.25 | 0.15 | 0.5 | 0 | 0.5 | 4.4 | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 2 | 18.7 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.15 | 0.25 | 0 | 0.25 | 1.15 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 4.5
41 | Toz Patlaması | Drum seperatör | bağlantılı ekipmanda olası patlamanın veya kıvılcımın sistem içine kaçışı ve patlama yaratması | 2 | 1 | 2 | 0.25 | 0.15 | 0.5 | 0 | 0.5 | 3.4 | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 2 | 12.3 |  | 1) Jet filtre Giriş borularında patlama izolasyon kullanımı 2) Koveyör hattında IR sıcaklık ölçümü ve alarm |  | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.15 | 0.25 | 0 | 0.25 | 1.15 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 4.5
42 | Toz Patlaması | ATY Silosu | bağlantılı ekipmanda olası patlamanın veya kıvılcımın sistem içine kaçışı ve patlama yaratması | 2 | 1 | 2 | 0.25 | 0.15 | 0.5 | 0 | 0.5 | 3.4 | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 2 | 12.3 |  | 1) Silo üzerinde patlama kapakları kullanımı 2) CO ve yanma gazları ölçümü ve alarm 3) besleme bandında aşırı ısının IR olarak ölçümü |  | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.15 | 0.25 | 0 | 0.25 | 1.15 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 4.5
43 | Toz Patlaması | ATY Silosu | Silo içi içten yanma ve sonrasında doldurma sırasında alevlenme | 2 | 1 | 2 | 0.25 | 0.15 | 0.5 | 0 | 0.5 | 3.4 | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 2 | 12.3 | Silo içi sprinkler veye yangın delüj sistemi kullanımı |  |  | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.15 | 0.25 | 0 | 0.25 | 1.15 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 4.5
[30 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Note on H7: Effects of Explosion / Failure 0, 0.12, 0.25, 0.5
Note on N7: Effects of Explosion / Failure 0, 0.5, 1, 2
Note on Z7: Effects of Explosion / Failure 0, 0.25, 0.5
Note on E8: Patlayici ortam 0 (no zone) - 3 (Zone 20)
Note on F8: ignition source prob 0 (never) - 3 (always)
Note on G8: possible effects of failure, Zones 0 (no zone) - 3 (Zone 20)
Note on H8: Presence of Workers
Note on I8: Explosion Severity
Note on J8: Volume of Dust Cloud
Note on K8: Depth of Dust Layer
Note on L8: Confinement of Dust Cloud
Note on N8: Presence of Workers
Note on O8: Explosion Severity
Note on P8: Volume of Dust Cloud
Note on Q8: Depth of Dust Layer
Note on R8: Confinement of Dust Cloud
Note on S8: RISK Negligible, R=0 Low 1 < R < 9 Med 9 < R < 18 High R > 18
Note on W8: 0 (no zone) - 3 (Zone 22)
Note on X8: ignition source prob 0 (never) - 3 (always)
Note on Y8: possible effects of failure, Zones 0 (no zone) - 3 (Zone 20)
Note on Z8: Presence of Workers
Note on AA8: Explosion Severity
Note on AB8: Volume of Dust Cloud
Note on AC8: Depth of Dust Layer
Note on AD8: Confinement of Dust Cloud
Note on AF8: Presence of Workers
Note on AG8: Explosion Severity
Note on AH8: Volume of Dust Cloud
Note on AI8: Depth of Dust Layer
Note on AJ8: Confinement of Dust Cloud
Note on AK8: RISK Negligible, R=0 Low 1 < R < 9 Med 9 < R < 18 High R > 18

## RA Kömür Kısa
| Şu Andaki Durum |  |  |  | Önerilen Tedbirler ve Yeni Risk Değeri
No | Operasyonal Sapma | Ekipman / Alan | Kaza/Bozulma Seneryosu | R | Pasif Metotlar | Aktif Metotlar | Prosedürler | R
1 | Gaz/Toz Patlaması | ATY İkincil öğütücü Besleme Haznesi | Bağlantılı prosesden alev veya yanan malzeme kaçışı veya yabancı madde kaçışı ve kıvılcım oluşumu | 30.9 |  | 1) Patlama izolasyon sistemi ile yayılma etkisini azlat |  | 6.5
2 | Toz Patlaması | ATY Birincil ve ikincil öğütücü öğütme Haznesi | Kesme işleminden dolayı oluşan kıvılcımın malzemeyi alevlendirmesi ve patlama | 30.9 |  | Oluşacak kıvılcımları söndürmek için Spark detection and extinguihment sistemi kullan |  | 6.5
3 | Gaz Patlaması | Ham Linyit silosu, 50m3 (silo üzeri filtre yok) (patlama kapakları mevcut) | Silo üzeri metan gazı birikimi ve içten yanan malzeme veya besleme sırasında elektrostatik alevlenme | 29.8 | 1) konveyör hattı ve şutlar arası topraklama ve bonding bağlantısı 2) Silo içi sıcaklık ölçümü ve alarmları 3) silo içi yangın söndürme | 1) Silo üzeri havalandırma veya filtre kullanımı | 1) Silo içlerinde periyodik metan gazı ölçümü | 6
4 | Toz Patlaması | Ham kömüt taşıma konveyör hattı transfer noktası jet filtreleri (patlama kapağı var) | Prosesden kıvılcım, kaçak metal madde veya içten yanan kömürün toplayıcıya kaçışı ve patlamanın yayılması | 28.4 |  | 1) Jet filtre Giriş borularında patlama izolasyon kullanımı 2) Koveyör hattında IR sıcaklık ölçümü ve alarm | İçten yanan stok alanında belirlenmesi | 5.5
5 | Toz Patlaması | Stokhol boşaltma konveyörü transfer hattı jet filtresi (patlama kapağı var) | Prosesden kıvılcım, kaçak metal madde veya içten yanan kömürün toplayıcıya kaçışı ve patlamanın yayılması | 28.4 |  | 1) Jet filtre Giriş borularında patlama izolasyon kullanımı 2) Koveyör hattında IR sıcaklık ölçümü ve alarm | IR ölçümü ile konveyör hattı beslemesinde içten yanan malzemenin algılanması | 5.5
6 | Toz Patlaması | ATY Kapalı konveyör hatları | Öğütücü veya tozsuzlaştırmada oluşacak patlamanın koveyör hatlarına geçerek malzemeyi alevlendirmesi | 23.1 |  | Bağlantılı borularda patlama izolasyonu kullanımı |  | 6.5
7 | Toz Patlaması | Kovalı Elevatör | Kayış kaymasından dolayı kafa veya ayak kısmında alevlenme | 21.1 | 1) Elevatörde kayış durumu ölçüöü ve alarmı | 1) Elevatörde patlama vent kullanımı veya 2) patlama söndürme uygulaması ve tozsuzlaştırma ve ürün çıkış borularında patlama izolasyonu uygulanması 3) Kurutucu çıkışı Spark Detection kullanımı |  | 6.5
8 | Toz Patlaması | Kovalı Elevatör | Kurutucu çıkışı kıvılcım veya yanan malzemem kaçışı | 21.1 |  | Spark detection kullanımı |  | 6.5
9 | Gaz Patlaması | Ham Linyit silosu, 50m3 (silo üzeri filtre yok ancak patlama kapakları var) | Bakım sırasında metan biriken yer civarı sıcak iş yapılması (kesim, kaynak, vs...) | 20.95 |  | 1) silo için metan gazı ölçümü | 1) Sıcak işlem öncesi ortamdaki yanıcı gazların ve/veya toz birikimlerinin incelenmesi varsa temizlenmesi | 4.5
10 | Toz Patlaması | Yer altı kömür konveyör hattı jet filtresi (patlama kapağı yok) | Toplayıcı içinde, torba kafeslerinde ve madde giriş borusunda elektrostatik yüklenmeden dolayı alevlenme ve patlamanın dışarı dağılımı | 20.45 | Topraklama ve bond bağlantılarının eksiksiz yapılması | 1) Jet filtreye patlama venti kullanımı 2) Giriş borularında patlama izolasyon kullanımı 3) Koveyör hattında IR sıcaklık ölçümü ve alarm |  | 5.5
11 | Toz Patlaması | Yer altı kömür konveyör hattı jet filtresi (patlama kapağı yok) | Prosesden kıvılcım, kaçak metal madde veya içten yanan kömürün toplayıcıya kaçışı ve patlamanın yayılması | 20.45 |  | 1) Jet filtreye patlama venti kullanımı 2) Giriş borularında patlama izolasyon kullanımı 3) Koveyör hattında IR sıcaklık ölçümü ve alarm | İçten yanan stok alanında belirlenmesi | 5.5
12 | Toz Patlaması | ATY Jet Filtre | Toplayıcı içinde, torba kafeslerinde ve madde giriş borusunda elektrostatik yüklenmeden dolayı alevlenme ve patlamanın dışarı dağılımı | 18.7 | Topraklama ve bond bağlantılarının eksiksiz yapılması | 1) Jet filtrede patlama kapakları '2 Giriş borusunda patlama izolasyonu | hammade stok alaninda metal parcalarin ayristirlmasi | 4.5
13 | Toz Patlaması | ATY Jet Filtre | Prosesden kıvılcım, kaçak metal madde veyakıvılcımların toplayıcıya kaçışı ve patlamanın yayılması | 18.7 |  | Kıvılcım oluşacak öğütme hatlarında kıvılcım detektörleri kullanımı |  | 4.5
14 | Toz Patlaması | ATY Jet Filtre | Bağlantılı prosesde oluşacak patlamanın filtreye geçişi | 18.7 |  | patlama izolasyonu |  | 4.5
15 | Toz Patlaması | Toz kömür Jet Filtresi (patlama kapakları ve Diverter Vana girişte var) | Öğütücü de oluşacak patlamanınfiltre içinde patlama yaratması | 18.4 | Sistem içinde CO2 inertizasyonu kullanımı | Olası patlamalarda öğütücü ve filtre arası boruda patlama izolasyonu kullanarak alevin geçişinin engellenmesi |  | 7.5
16 | Toz Patlaması | Toz kömür Jet Filtresi (patlama kapakları ve Diverter Vana girişte var) | Jet filtre hopperinde içten yanan malzemenin yeniden başlama sırasında O2 oranı yüksekken alev alması | 18.4 |  | 1) Sistem durduğunda filtre içinde CO ve O2 ölçümleri yapılması ve CO2 inert sistemi kullanılması |  | 7.5
17 | Toz Patlaması | Toz kömür silosu (patlama kapakları ve tozsuzlaştırma var) | Bağlantılı hatlarda olası patlamanın silo içine geçişi | 18.4 |  | Silo çıkış borusu üzerinde patlama izolasyonu |  | 7.5
18 | Toz Patlaması | Dikey Öğütücü ve boru bağlantısı (patlama kapakları kullanılıyor) | Oksijen yükseldiği anda çarpmadan oluşan kıvılvımın malzemeyi alevlendirmesi | 17.95 |  | 1) Öğütücü sıcak gaz besleme borusunda O2 ölçümü ve alarmı |  | 6.5
19 | Toz Patlaması | Dikey Öğütücü ve boru bağlantısı (patlama kapakları kullanılıyor) | Yabancı maddenin sistem içine kaçışı ve O2 yüksek olduğu durumda patlama | 17.95 |  | 1) besleme öncesi metal tutucu kullanımı |  | 6.5
20 | Toz Patlaması | Ham kömüt taşıma konveyör hattı transfer noktası jet filtreleri (patlama kapağı var) | Toplayıcı içinde, torba kafeslerinde ve madde giriş borusunda elektrostatik yüklenmeden dolayı alevlenme ve patlamanın dışarı dağılımı | 17.45 | Topraklama ve bond bağlantılarının eksiksiz yapılması | 1) Filtre Giriş borularında patlama izolasyon kullanımı |  | 5.5
21 | Toz Patlaması | Stokhol boşaltma konveyörü transfer hattı jet filtresi (patlama kapağı var) | Toplayıcı içinde, torba kafeslerinde ve madde giriş borusunda elektrostatik yüklenmeden dolayı alevlenme ve patlamanın dışarı dağılımı | 17.45 | Topraklama ve bond bağlantılarının eksiksiz yapılması | 1) Jet filtreye patlama venti kullanımı 2) Giril borularında patlama izolasyon kullanımı |  | 5.5
22 | Gaz/Toz Patlaması | ATY Birincil öğütücü Besleme Haznesi | Frontend yüklemesinde yabancı madde girişi ve patlama | 17.45 | 1) konveyör ve metal tutucu ile ayrıştırma yaptıktan sonra besle |  | 1) Malzemenin göresel olarak aerosol ve metlallerden ayrıştırılması | 6.5
23 | Toz Patlaması | Ham Linyit silosu, 50m3 (silo üzeri filtre yok ancak patlama kapakları var) | Silo beslemesinde içeri yanan malzemenin veya metal parça kaçışı veya silo içi içten yanma gerçekleşmesinden dolayı silo dolumu/boşalımı sırasında tozun alevlenmesi | 16.8 |  | 1) silo üzeri jet filtre ilse oluşan tozun uzaklaştırılması 2) Konveyör hatlarında IR sıcaklık ölçümü 3) Silo içi CO ölçümü |  | 5
24 | Toz Patlaması | Döner kurutucu | Besleme konveyöründen yanan malzemenin kurutucu içine kaçarak patlama yaratması | 15.7 |  | Kurutucu besleme girişinde IR ölçümü |  | 5.5
25 | Toz Patlaması | Döner kurutucu | Bağlantılı proseslerde oluşacak patlama alevinin girişi | 15.7 |  | Bağlantılı ekipmanlarda patlama engelleyici sistem kullanımı |  | 5.5
26 | Toz Patlaması | Toz kömür Jet Filtresi (patlama kapakları ve Diverter Vana girişte var) | Bakım sırasında filtre iç yüzeylerde biriken malzemenin alev alması ve başlama sırasında patlama yaratlması | 15.4 |  |  | Sıcak iş izinlerinde, üncesinde ortamın tamamen yanıcı malzemebeden temizlenmesi | 7.5
27 | Toz Patlaması | Toz kömür silosu (patlama kapakları ve tozsuzlaştırma var) | Bağlantılı besleme konveyöründen olası kıvılcım veya yanan malzemenin siloya kaçısı | 15.4 |  | Bağlantılı ekipmanlarda alev kaçışını engelleyecek izolasyon |  | 7.5
28 | Toz Patlaması | ATY Kapalı konveyör hatları | Konveyörlerde sürtünmeden dolayı aşırı ısınma ve malzemenin yanması ile transfer şutunda patlama | 15.3 |  | Konveyör dönüş hızı ve amper çekişinin takibi ve alarm |  | 6.5
29 | Toz Patlaması | Ham Petkok silosu, 50m3 (silo üzeri jet filtre ve patlama kapağı var) | Silo beslemesinde içeri yanan malzemenin veya metal parça kaçışı veya silo içi içten yanma gerçekleşmesinden dolayı silo dolumu/boşalımı sırasında tozun alevlenmesi | 14.8 |  | 1) Konveyör hatlarında IR sıcaklık ölçümü 2) Silo içi CO ölçümü |  | 5
30 | Toz Patlaması | Ham Petkok silosu, 50m3 (silo üzeri jet filtre ve patlama kapağı var) | Bakım sırasında sıcak iş yapılmasından dolayı silo içinde biriken tozların alev alması ve tekrar besleme sırasında toz bulutuu alevlemesi | 14.8 |  |  | 1) Sıcak işlem öncesi ortamdaki yanıcı gazların ve/veya toz birikimlerinin incelenmesi varsa temizlenmesi | 4.5
31 | Toz Patlaması | Zincirli konveyör (silo altı) ve boşaltma şutu | Silo içinde oluşacak patlamanın veya alevin konveyöre girerek içinde toz bulutu oluşturup patlama yaratması | 14.8 |  | 1) Patlama basıncına dayanıklı tasarım veya 2) konveyör üzeri patlama söndürme sistemi veya vent |  | 5
32 | Toz Patlaması | Konveyör hol/köprüsü içi | Toz toplayıcıda olası patlamanın holler içine ve transfer noktalarına kaçısı ve yerdeki ve konveyör bantlarındaki tozlada ikincil patlama oluşturması | 14.6 |  | 1) Jet filtre kirli hava borusu üzerine patlama izolasyonu sistemi | Konveyör binası ve hollerinde düzenli temizlik | 6
33 | Toz Patlaması | Kovalı Elevatör | Kafa kısmındaki rulmanlarda aşırı ısınma tozu alevler ve patlama yaratir | 13.8 | Rulmanlarda sıcaklık ölçümü |  |  | 6.5
34 | Toz Patlaması | Kovalı Elevatör | Ekipman içinde elektrostatik kaynağın toz bulutunu alevlendirmesi | 13.8 |  | Patlam koruma ve izolasyonu |  | 6.5
35 | Toz Patlaması | Kovalı Elevatör | Bağlantılı proseslerde oluşacak patlama alevinin proses girişi (kurutucu veya toz filtresi) | 13.8 |  | patlama izolasyonu |  | 6.5
36 | Toz Patlaması | Yer altı konveyör katı | Toz toplayıcıda olası patlamanın bina içine ve transfer noktalarına kaçısı ve yerdeki ve konveyör bantlarındaki tozlada ikincil patlama oluşturması | 12.6 |  | 1) Jet filtre kirli hava borusu üzerine patlama izolasyonu sistemi | Konveyör binası ve hollerinde düzenli temizlik | 6
37 | İkincil Patlama | ATY Üretim Alanı | ATY tesisinde oluşacak patlamanın bina içinde biriken tozları alevlendirmesi | 12.3 | Üretim alanının stok alanından duvar ile ayrılması |  | 1) Ortamda düzenli temizlikle toz birikimini minimize et | 6.9
38 | Toz Patlaması | Drum seperatör | bağlantılı ekipmanda olası patlamanın veya kıvılcımın sistem içine kaçışı ve patlama yaratması | 12.3 |  | 1) Jet filtre Giriş borularında patlama izolasyon kullanımı 2) Koveyör hattında IR sıcaklık ölçümü ve alarm |  | 4.5
39 | Toz Patlaması | ATY Silosu | bağlantılı ekipmanda olası patlamanın veya kıvılcımın sistem içine kaçışı ve patlama yaratması | 12.3 |  | 1) Silo üzerinde patlama kapakları kullanımı 2) CO ve yanma gazları ölçümü ve alarm 3) besleme bandında aşırı ısının IR olarak ölçümü |  | 4.5
40 | Toz Patlaması | ATY Silosu | Silo içi içten yanma ve sonrasında doldurma sırasında alevlenme | 12.3 | Silo içi sprinkler veye yangın delüj sistemi kullanımı | 1) Silo üzerinde patlama kapakları kullanımı 2) CO ve yanma gazları ölçümü ve alarm 3) besleme bandında aşırı ısının IR olarak ölçümü |  | 4.5
41 | Toz Patlaması | Statik seperatör (patlama kapağı var) | Öğütücü veya filtrede oluşacak patlamanın seperatör içinde patlama yaratması | 11.9 |  | Olası patlamalarda öğütücü ve filtre arası boruda patlama izolasyonu kullanarak alevin geçişinin engellenmesi |  | 5.5
42 | Flash Yangın | Kömür Stokholü | Bağlantılı konveyör holerinde olası patlamanın stokhol binasın geçisi ve alev topu ve basıncın stokholdeki biriken tozu alevlendirmesi | 11.4 | 1) Olası jet filtre patlamasında konveyörlerin tamamen durdurulması 2) Holler içinde sprinkler yangın sistemi kullanılması | 1) Jet filtreye patlama venti kullanımı 2) Giriş borularında patlama izolasyon kullanımı 3) Koveyör hattında IR sıcaklık ölçümü ve alarm | Holler ve stokhol alanında depo dışı alanlardaki tozların vakum ile temizlenmesi | 5
43 | İkincil Patlama | Elevatör binası | Elevatörde olası patlamanın bina içinde dağılımı | 11.4 |  | Elevatörde patlama güvenlik kullanımı | Bina içi tozların planlı temizliği | 6.5
Note on E2: RISK Negligible, R=0 Low 1 < R < 9 Med 9 < R < 18 High R > 18
Note on I2: RISK Negligible, R=0 Low 1 < R < 9 Med 9 < R < 18 High R > 18

## Boş Form
Sistem |  |  | Toz Patlaması Risk Analizi | [6 empty] | Risk Analizi No.
Alt Sistem |  |  | Modified FMEA | [6 empty] | FMEA Günü
Analizi Yapan |  |  |  | Tarih | [5 empty] | Revizyon
Takım | [9 empty] | Sayfa | 1 | of | 1
|  |  |  | Şu Anki Durum | [17 empty] | Alınacak Önlemler Sonrası Hedef
[7 empty] | 1. Endeks | [5 empty] | 2. Endeks | [5 empty] | Çözüm Önerileri | [5 empty] | 1. Endeks | [5 empty] | 2. Endeks
No | Operasyonal Sapma | Ekipman / Alan | Kaza/Bozulma Seneryosu | P | C | D | Wp1 | Kst 1 | Vz 1 | Ld 1 | Cc 1 | D´ | Wp2 | Kst 2 | Vz 2 | Ld 2 | Cc 2 | R | Pasif Metotlar | Aktif Metotlar | Prosedürler | P | C | D | Wp1 | Kst 1 | Vz 1 | Ld 1 | Cc 1 | D´ | Wp2 | Kst 2 | Vz 2 | Ld 2 | Cc 2 | R
[12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Note on H7: Effects of Explosion / Failure 0, 0.12, 0.25, 0.5
Note on N7: Effects of Explosion / Failure 0, 0.5, 1, 2
Note on Z7: Effects of Explosion / Failure 0, 0.25, 0.5
Note on E8: Patlayici ortam 0 (no zone) - 3 (Zone 20)
Note on F8: ignition source prob 0 (never) - 3 (always)
Note on G8: possible effects of failure, Zones 0 (no zone) - 3 (Zone 20)
Note on H8: Presence of Workers
Note on I8: Explosion Severity
Note on J8: Volume of Dust Cloud
Note on K8: Depth of Dust Layer
Note on L8: Confinement of Dust Cloud
Note on N8: Presence of Workers
Note on O8: Explosion Severity
Note on P8: Volume of Dust Cloud
Note on Q8: Depth of Dust Layer
Note on R8: Confinement of Dust Cloud
Note on S8: RISK Negligible, R=0 Low 1 < R < 9 Med 9 < R < 18 High R > 18
Note on W8: 0 (no zone) - 3 (Zone 22)
Note on X8: ignition source prob 0 (never) - 3 (always)
Note on Y8: possible effects of failure, Zones 0 (no zone) - 3 (Zone 20)
Note on Z8: Presence of Workers
Note on AA8: Explosion Severity
Note on AB8: Volume of Dust Cloud
Note on AC8: Depth of Dust Layer
Note on AD8: Confinement of Dust Cloud
Note on AF8: Presence of Workers
Note on AG8: Explosion Severity
Note on AH8: Volume of Dust Cloud
Note on AI8: Depth of Dust Layer
Note on AJ8: Confinement of Dust Cloud
Note on AK8: RISK Negligible, R=0 Low 1 < R < 9 Med 9 < R < 18 High R > 18